内蒙古自治区文化馆关于增设安防监控

设备及存储扩容项目市场调研的函

据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定和要求，我单位因增设安防监控设备及存储扩容，现拟开展市场调研工作，请有意向的单位按要求递交相关资料。

一、项目简要说明

1、项目名称：增设安防监控设备及存储扩容

2、服务内容：在室外、剧场及各设备机房增设监控，扩大存储容量

二、控制价

60万元。

三、询价单位资格要求

1.必须是独立注册的法人，具备合格有效的营业执照。

2.具有从事本项目的相关资质。

3.具有独立承担民事责任的能力。

4.必须具有对公银行账户。

5.企业未被纳入失信被执行人名单。（信用记录查询渠道：“信用中国”网站： www.creditchina.gov.cn、 中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）

6.本项目不接受联合体参与。

7.法律、行政法规规定的其他条件。

8.针对本项目的询价表（加盖单位公章）。

四、报送材料要求

1、供应商应按照各内容要求，提供详细的报价方案（加盖单位公章），应包括各项单价、各项总价、整体总价等内容(包含税费等)和从事相关业务的证明资料(加盖单位公章)。

2、供应商应对所提供的全部资料的真实性、合法性承担法律责任。未按要求提供的文件将不作为参考依据。

五、材料报送时间及方式

须在本通知规定的截止时间(2025年5月11日17:00)前，将加盖公章的PDF文件发送邮箱：nmgwhgzhk@163.com。

纸质材料响应文件递交地址：内蒙古自治区呼和浩特市回民区群艺馆巷1号内蒙古群众艺术馆1楼。

六、注意事项

我单位不负担此次市场调研所产生的费用，此次调研仅作为下一步政府采购的参考。

联系人：赵博浩

联系方式：0471 369 1008

附件：内蒙古自治区文化馆增设安防监控设备及存储扩容项目建设方案

内蒙古自治区文化馆

2025年5月9日

内蒙古自治区文化馆增设安防监控设备及

存储扩容项目建设方案

一、项目概况

为进一步保障内蒙古自治区文化馆日常安全，目前的监控存储系统已不能满足内蒙古自治区文化馆日益增长的安全和服务保障需求，急需进一步扩大监控系统存储容量和新增部分高清摄像头。

近年国家标准和法律对于视频存储时间的要求不断提升，GB50348-2018安全防范工程技术标准要求各路视频图像信息连续存储周期长度应不少于30天；重点目标的视频图像信息存储周期长度应不少于90天。所以我馆拟在此基础上将存储时间扩容至180天，为打造人民群众满意的内蒙古自治区文化馆和促进内蒙古自治区文化馆高质量发展提供技术支撑和保障，因此提出本建设方案已适应存储扩容建设的需要。

二、项目名称

内蒙古自治区文化馆增设安防监控设备及存储扩容项目

三、项目目标任务

摄像机增补部分：根据现有监控摄像机覆盖范围确定，对监控盲区、无监控区域、监控模糊及效果差的区域进行增补摄像机。

监控存储部分：此次增补建设摄像头点位实现内蒙古自治区文化馆监控视频存储时间升级至6个月（从目前的30多天增加至180天）。

四、项目建设范围

范围包括：

1.负一层：监控室、配电室、食堂、库房

2.一层：消控室、剧场（舞台、步梯间等）

3.二层：剧场（耳光室设备间等）

4.三层：剧场（步梯间、耳光室设备间等）

5.四层：剧场（面光灯灯道、4楼灯光室等）

6.五层：剧场（ 机械电气室、可控硅室）

7.顶层：水箱间、平台出入口

8.室外：停车场及外围广场、主要路段、主要出入口。

| 监控点位统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层位置 | 名称 | 规格 | 数量 | 拟定位置 | 半球 | 枪机 | 云台 | 双镜头云台 |
| 室外 | 室外立杆 | 枪机 | 54 |  |  | 52 | 1 | 1 |
| 一层 | 消控室 | 枪机 | 2 | 消控室 |  | 2 |  |  |
| 一层 | 步梯间 | 枪型 | 4 | 一层步梯间 | 4 |  |  |  |
|  | 剧场舞台东侧 | 枪机 | 4 | 四个角对射 |  | 4 |  |  |
|  | 剧场舞台东侧 | 枪机 | 2 | 短焦照配电 |  | 2 |  |  |
|  | 剧场舞台东侧 | 枪机 | 1 | 照舞台 |  | 1 |  |  |
|  | 剧场舞台东侧 | 枪机 | 1 | 小屋子 |  | 1 |  |  |
|  | 剧场舞台西侧 | 枪机 | 4 | 四个角对射 |  | 4 |  |  |
|  | 剧场舞台西侧 | 枪机 | 2 | 短焦照配电、大屏后 |  | 2 |  |  |
|  | 剧场舞台西侧 | 枪机 | 1 | 照舞台 |  | 1 |  |  |
|  | 剧场舞台西侧 | 枪机 | 2 | 观众通道 |  | 2 |  |  |
|  | 剧场舞台西侧 | 枪机 | 2 | 看一楼观众席 |  | 2 |  |  |
| 二层 | 剧场摄像机 | 枪机 | 2 | 耳光室 |  | 2 |  |  |
| 三层 | 步梯间 | 枪型 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 剧场摄像机 | 枪机 | 2 | 耳光功放室 |  | 2 |  |  |
|  | 剧场摄像机 | 枪机 | 2 | 3楼机械层 |  | 2 |  |  |
| 四层 | 剧场摄像机 | 枪机 | 4 | 面光灯灯道 |  | 4 |  |  |
|  | 剧场摄像机 | 枪机 | 2 | 4楼灯光室 |  | 2 |  |  |
|  | 剧场摄像机 | 枪机 | 3 | 5楼机械电气机柜 |  | 3 |  |  |
|  | 剧场摄像机 | 枪机 | 3 | 5楼可控硅室 |  | 3 |  |  |
| 顶层 | 水箱间 | 枪机 | 2 | 水箱间 |  | 2 |  |  |
| 顶层 | 平台出入口 | 枪机 | 1 | 平台出入口 |  | 1 |  |  |
| 剧场舞台正下方 | 剧场摄像机 | 枪机 | 5 | 舞台正下方设备间 |  | 5 |  |  |
| 负一层 | 监控室 | 枪机 | 2 | 监控室 |  | 2 |  |  |
| 负一层 | 配电间 | 枪机 | 2 | 配电室 |  | 2 |  |  |
| 负一层 | 食堂 | 枪机 | 2 | 食堂 |  | 2 |  |  |
| 负一层 | 回填层库房 | 枪机 | 6 | 库房 |  | 6 |  |  |
| 合计： |  |  | 121 |  | 8 | 111 | 1 | 1 |

五、项目实施周期

本项目拟定实施周期90天。

六、现状及存在问题

现有监控点位覆盖密度小，不能满足主要通道无死角监控，地下停车场及室外监控，楼内盲区点位较多，需增设摄像机扩大监控范围。

目前已有232路200万高清摄像机、5台16盘位存储主机、50块4T硬盘。现有监控存储容量能满足232路200万高清摄像机存储90天，无法满足视频存储180天的需求，因此新增建设摄像机需对存储系统进行扩容保证新增摄像机视频满足存储180天要求。

我馆目前管理平台以及存储设备品牌为天地伟业，前端摄像机品牌为天地伟业。天地伟业的摄像机是通过onvif协议添加到监控平台做的录像计划。前端摄像机码流类型为H.264。

标准H.264 存储方式为1080P、4Mbit/s的实时码率进行存储；

标准H.265 存储方式为 1080P、2Mbit/s的实时码率进行存储。

七、建设原则及依据

1.建设原则

合理性原则：为了保证整个系统从设备配置到系统构成的合理性，系统设计根据实际状况和建设扩容具体要求，充分满足用户在使用中的各项功能要求。

实用性原则：系统的建设应以实用性为基本原则。系统功能必须满足视频存储的基本要求，硬件和软件平台界面友好、易学易用、使用方便、图像清晰；采用统一的系统标准和通信协议，使整个系统中各个子系统间能互联互控，充分发挥整个系统的功能。

可靠性原则：保证安防监控系统安全、正确地完成相应功能，保证系统的完整性、正确性和可恢复性，系统的不稳定因素要从硬件、软件系统协同运行中给予充分的防止。如有发生也应做到可即时地恢复。

安全性原则：系统设计时应考虑多级安全防范措施，包括加密传输、身份认证等多种方法组合防护，根据不同的需要进行不同的安全等级设计，最大程度地保护系统的自身安全。

2.设计依据

《智能建筑设计标准》GB/T50314—2015

《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GBT 28181

《安全防范系统验收规则》（GA/308-2001）

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395—2007

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367-2001）

3、设计标准

存储设备的选用应符合运行可靠、经济适用、节能和环保的要求。

存储设备应根据数据中心的等级、气候条件、建筑条件等进行选择。

存储设备应安装于42U标准网络设备机柜，符合安装空间和承重要求。

八、建设内容及设计方案

前端设备新增设计内容新增500W像素摄像机补充监控盲区及无监控场所。具体设备明细如下：

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500万星光电动变焦红外防暴半球 | 1/2.8英寸500万像素CMOS传感器，主码流最高分辨率2880x1620@20fps 2.8～12mm高清电动变焦镜头，ICR双滤切换，支持一键聚焦、镜头复位 18颗红外阵列灯，30m有效红外距离 支持强光抑制、背光补偿、透雾、视频翻转、视频参数模板、日夜转换方式、彩转黑、白平衡、AGC、宽动态、电子快门、3D数字降噪 支持报警1入1出，音频1入1出，不支持内置扬声器 支持周界、绊线 支持抓拍预览、系统日志、录像回放、前端存储、视频遮挡、电子放大、镜像、视频翻转、移动侦测、遮挡报警、IP冲突报警、一键恢复、密码保护、视频遮盖、IP地址过滤、断网续传、心跳、单播 支持HTTP ，TCP/IP ，ICMP ，FTP ，DHCP ，DNS ，DDNS ,RTSP，RTCP，NTP ，UPnP，UDP协议 ONVIF Profile S/T、GB28181-2016，RTSP、CGI 内置MIC，支持硬复位，支持TF卡（512G） IP66防护等级，4级防雷、防浪涌2KV，防暴等级IK10 DC12V±25%供电，支持POE供电及POE反向供电； | 8 | 台 |  |
| 2 | 500万星光电动变焦红外一体机 | 1/2.8英寸500万像素CMOS传感器，主码流最高分辨率2880x1620@20fps 2.8～12mm高清电动变焦镜头，ICR双滤切换，支持一键聚焦、镜头复位 4颗红外灯，80m有效红外距离 支持强光抑制、背光补偿、透雾、视频翻转、视频参数模板、日夜转换方式、彩转黑、白平衡、AGC、机械宽动态、电子快门、3D数字降噪 报警1入1出，音频1入1出 支持周界、绊线 支持抓拍预览、系统日志、录像回放、前端存储、视频遮挡、电子放大、镜像、视频翻转、移动侦测、遮挡报警、IP冲突报警、一键恢复、密码保护、视频遮盖、IP地址过滤、断网续传、心跳、单播 支持HTTP ，TCP/IP ，ICMP ，FTP ，DHCP ，DNS ，DDNS ,RTSP，RTCP，NTP ，UPnP，UDP协议 ONVIF Profile S/T、GB28181-2016，RTSP、CGI 内置MIC，支持硬复位，支持TF卡（512G） IP67防护等级，4级防雷、防浪涌2KV DC12V±25%供电，支持POE供电及POE反向供电； | 111 | 台 |  |
| 3 | 枪机支架 | 枪式摄像机壁装支架 | 111 | 个 |  |
| 4 | 600万25倍极昼全光谱警戒全景枪球 | 全景通道双1/1.8"CMOS传感器，双2.8mm高清镜头 全景通道支持自动拼接，水平视场角190°±10°，垂直视场角75°±10°，画幅比25:10 全景通道600万像素（3840×1568，25fps）， 细节通道400万像素（2560×1440，25fps） 细节：10红外灯补光120米，4颗白光灯补光30米，全景：3颗白光补光30米 最低照度，细节：Color:0.003Lux，全景：Color:0.002Lux 全景通道：智能监控；细节通道：智能监控/人脸抓拍 支持智能跟踪，全景通道：行为分析联动跟踪/手动跟踪/全景跟踪，细节通道：智能分析联动跟踪/手动跟踪 全景通道支持主动场景，智能图像 支持阿里云,默认关闭（手机APP）、onvif Profile S/T/G/M、GB28181、GAT1400-2017、CGI、RTMP（推流）、RTSP、注册中心（主动模式）、图片流、外挂最多同时开启7路1080P@25FPS ，含私有协议/onvif 支持磁盘满、无磁盘、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、端口输入报警、网线断（日志信息）、视频丢失报警 支持HTTPS、TCP/IP、ICMP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、UPnP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、PPPOE、SSH、SSL、SNMP、单播、组播、IPv4 支持报警联动声音警示、白光警示、录像、抓拍、PTZ、上传中心、跟踪 支持周界警戒/绊线警戒，默认周界警戒；联动声音、联动白光 支持TF卡槽，2路报警输入，1路报警输出，1个内置扬声器（功率4Ω4W），1路音频输入，1路音频输出，全景支持加热模块，细节支持风扇 IP66、4级防雷、防浪涌、3级B静电防护 工作温度，-30℃~65℃，湿度小于95%(无凝结) 电源适应性AC24V±25%，DC24V±10% | 1 | 台 |  |
| 5 | 超星光全局球 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 全景支持结构化功能，细节支持人脸抓拍功能 支持人员自动检测并联动细节镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联 支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取 支持人脸抓拍；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持7种属性：性别，年龄，眼镜，安全帽，口罩，帽子，胡子； 支持绊线、周界、徘徊、奔跑、物品遗留、物品丢失、车位看守、人员聚集、值岗检测、安全帽检测、热度图、虚焦检测、音频异常、视频诊断，支持人车分类报警，支持联动跟踪 人体最远检测距离可达40米，人脸最远检测距离可达30米，车辆最远检测距离15米 枪球一体化设计，兼顾全景与细节，达到单个产品既能看全也能看清的优势 支持双云台，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程电动调节位置，灵活布控 全景相机采用定焦镜头；细节相机支持6倍光学变倍，16倍数字变倍 全景细节都采用500万像素1/1.8英寸CMOS传感器 超星光级超低照度。全景相机：0.002Lux/F1.0（彩色），0.001Lux/F1.0（黑白）；细节相机：0.002Lux/F1.3（彩色），0.001Lux/F1.3（黑白） 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+265 全景相机内置30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，夜间能正常进行人体车辆抓拍；细节相机内置120米阵列红外补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，能正常进行人脸抓拍 全景相机：水平范围：0°～260°连续旋转、垂直范围：0°～30° 细节相机：水平范围：0°～360°，垂直范围：-16°～90°（默认-3°） 内置双扬声器，双MIC，可双向语音对讲 内置红蓝白警戒灯，昼夜效果明显 | 1 | 台 |  |

目前我馆现有的232路400万像素的摄像机存储90天，新增建设摄像机121路，总计353路，需要新增16盘位10T数字硬盘录像机设备3台。

考虑后期前端摄像机仍然存在扩容需求，本次存储扩容考虑部分存储空间冗余，在现有存储空间的基础上扩容视频存储空间至180天。

具体参数：

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点位扩容授权密钥 | 综合管理平台授权扩容 | 13 | 套 |  |
| 2 | 流媒体网关服务器 | 支持私有SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR、解码器、网络报警主机等多种设备; 支持移动设备的代理服务和主动注册，可接入4G单兵/车载设备的图像预览和语音对讲。 支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输。 可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享。 采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性。 支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接。 基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像。 通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发。 支持报警联动和报警转发。 网关功能： 支持国标GB/T 28181视频监控接口协议和基于SIP标准规范的其他协议。 支持同时向多个上级平台注册，支持同时对接多个下级平台，视频通道数量管理能力不低于5万路。 可接入符合国标GB/T 28181协议的IPC、NVR/DVR、解码器等主流品牌设备。 支持负载均衡，保证部署多台网关转发视频的可靠性。 支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网。 支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性。 支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能。 支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能。 可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能。 可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计。 支持PS、RTP+PS封装格式和H.264编码格式输出 | 1 | 台 |  |
| 3 | 数字录像设备 | 支持40路网络视频接入； 支持人脸、车辆图片统一存储管理 整机接收图片性能12张/秒，对接入路数不限制，12张/秒的图片流占用带宽平均按30M计算； 支持IPC分辨率12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 48路720P/24路1080P/16路3MP/12路4MP/9路5MP/8路6MP/6路4K/4路12MP同时预览 16路720P/16路1080P/16路3MP/12路4MP/9路5MP/8路6MP/6路4K/4路12MP同步回放，1/16到 512倍速 支持1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40画面预览 支持16个前置硬盘接口，单块最大18TB，支持热插拔 支持RAID0/1/5/6/10，JBOD模式 支持2个HDMI/2个VGA视频输出（非同源），最高分辨率可达4K 支持S+265、H.265、H.264压缩标准 带宽：接入：640Mbps，转发：320Mbps 支持驳接Onvif、RTSP标准协议网络前端,GB28181对接平台，GA/T1400对接平台 支持H.265 Onvif 功率≤100W（不含硬盘） | 3 | 台 |  |
| 4 | 硬盘-监控级（10T） | 空气填充； 接口：SATA 6Gb/s； 转速7200rpm； 256MB缓存； 最大持续传输速率245MB/s； 开机小时数8760； 平均故障间隔时间2,000,000小时； | 48 | 块 |  |
| 5 | POE接入交换机 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，4个2.5G/1G SFP接口，POE输出功率370W | 5 | 台 |  |
| 6 | 8口千兆Poe交换机 | 8个10/100/1000Base-T自适应以太网接口 | 16 | 台 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | 28个10/100/1000M自适应电口，4个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），4个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽 | 1 | 台 |  |
| 8 | 集成服务 | 包括线缆材料、施工辅材配件，管材、挖沟恢复、立杆、监控设备安装调试等 | 1 | 项 |  |